УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата происшествия:** | 27 января 2018г. |
| **Наименование организации:** | Государственное унитарное предприятие «ЖКХ» Республики Саха (Якутия) |
| **Ведомственная принадлежность:** | Министерство энергетики  |
| **Место аварии:** | Горный филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» по адресу: РС (Я), Горный район, с. Бердигестях, ул. Ленина, 10 «а». |
| **Вид аварии:** |  Прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; |
| К**раткое описание аварии:** | В результате хлопка произошел пожар в котельной «РИК». Здание котельной пожаром повреждено по всей площади. |
| **Последствия аварии:** | Без теплоснабжения осталось 30 жилых домов и 21 административное здание поселка, население 190 человек. |
| **1. Технические причины аварии:** | 1.1.Применение котельного топлива, не предусмотренного проектом;1.2.Разгрузка котельного топлива в темное время суток;1.3. Несвоевременное проведение текущих и капитальных ремонтов насосов жидкого топлива  |
| **2. Организационные причины аварии:** | 2.1. Допуск к работе персонала, не советующего квалификационным требованиям;2.2. Производство работ не предусмотренными должностными обязанностями; |
| **3. Технические мероприятия:** | 3.1. Провести трассировку тепловых сетей от котельной «РИК»;3.2. Разработать и утвердить график ремонта вспомогательного котельного оборудования;3.3. Произвести монтаж вентиляции в помещении котельной «РИК»  |
| **4. Организационные мероприятия:** | 4.1. Разработать проекты на все котельные ГУП «ЖКХ РС (Я)», на которых используется газоконденсатное топливо;4.2. Внести изменения в должностном регламенте операторов котельных о приеме топлива;4.3. Ознакомить оперативный и оперативно – ремонтный персонал ГУП «ЖКХ РС (Я)» с результатами расследования; |
| **5. Извлеченные уроки:** | 5.1. Усилить контроль за работой оперативно – оперативно ремонтного персонала;5.2. Не допускать производство работ, не предусмотренных должностными инструкциями (регламентами);5.3.Не использовать в качестве котельного топлива , топливо не предусмотренное проектом .  |
| **6. Фото места происшествия.** | P:\ЭНЕРГЕТИКИ\фотографии котельной РИК с.Бердигестях\DSCN0771.JPG |