УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 11 июля 2023 года |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
|  | Филиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ |
|  | Филиал ПАО «Россети» - Якутское ПМЭС |
|  | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Каскад Вилюйских ГЭС 1, 2 |
|  | Филиал АО «Вилюйская ГЭС-3» Светлинская ГЭС |
|  | ООО «Якутская электросетевая компания» |
| Ведомственная принадлежность: | Министерство энергетики |
| Место аварии: | Западный энергетический район |
| Вид аварии: | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России или технологически изолированной территориальной энергосистемой), с переходом на изолированную от Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения |
|  | Неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики |
|  | Нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более |
|  | Повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, в том числе вызвавшее обесточивание резервных трансформаторов собственных нужд атомной электростанции |
| Краткое описание аварии: | 11.07.2023 в 16-11 при однофазном КЗ фазы В-0 отключилась ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар действием защит: – ПС 220 кВ Сунтар: ВЧБ в составе ВЧБ ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар, 1 ступень ТЗНП, 1 ступень ДЗ, ТАПВ не было; – ПС 220 кВ Районная: ВЧБ в составе ВЧБ ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар, ТАПВ (режим КС) не работало по условиям. По данным КПОС: В КС «Районная – Городская» установилось значение МДП = 94 МВт, МДП+НК = 134 МВт, АДП = 232, фактический переток= 39 МВт. В КС «Олекминск – НПС-15» установилось значение МДП = 157 МВт, МДП+НК = 197 МВт, АДП = 212 МВт, фактический переток = 3 МВт. По данным КПОС перетоки в КС не превышали значений МДП+НК. В момент отключения ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар в ЗЭР зафиксирован реверс перетока мощности по ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга, подтверждающий наличие асинхронного хода по ВЛ входящим в состав КС «Олекминск – НПС-15». Через 5 секунд на ПС 220 кВ НПС 15 правильным действием АЛАР отключились В 220 Н.Куранах (ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16) и В 220 Амга (ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга). Западный энергорайон электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) выделился на изолированную работу с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 53,192 Гц. В 16-11 на Каскаде Вилюйских ГЭС 1, 2 5Г (85 МВт) отключился правильным действием АОПЧ с нагрузкой 68 МВт; 8Г (85 МВт) отключился от сети действием АОПЧ на нагрузку собственных нужд 1,48 МВт. Нагрузка до отключения от сети 70 МВт. Одновременно отключились: 1Г (85 МВт) с нагрузкой 46 МВт ложным действием "защиты от замыкания на землю в сети 13,8 кВ", 3Г (85 МВт) с нагрузкой 57 МВт "защитой от асинхронного режима". В 16-12 на КВГЭС отключился 6Г (85 МВт) с нагрузкой 68 МВт защитой от асинхронного режима. В 16-12 на Светлинской ГЭС Г1 (92,5 МВт) отключился на нагрузку агрегатных собственных нужд с нагрузкой 30 МВт действием "защиты от асинхронного хода". В 16-13 на ПС 220 кВ КС-1 отключился СВ-220 (ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13) действием ВЧБ, (Неправильное (допущенное) срабатывание по причине выхода частоты напряжения до 44,703 из рабочего диапазона 45-55 Гц.), АПВ не работало по условиям. В 16-13 на Светлинской ГЭС отключился Г3 (92,5 МВт) с нагрузкой 58 МВт действием защиты системы возбуждения при неисправности преобразователя. В 16-13 произошло полное погашение Западного энергорайона электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия). Обесточены бытовые (226910 человек) и промышленные потребители, сброс нагрузки ООО "Транснефть-Восток" общим объемом 307 МВт. В 16-15 отключена ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16 для снижения напряжения на объектах ЮЯЭР. В 16-15 полная потеря ТМ с ПС 220 кВ Сунтар. В 16-16 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда диспетчеру Амурского РДУ на ПС 220 кВ Тында загрузить УШР – 220 на максимум. В 16-19 диспетчером Якутского РДУ отдана команда диспетчеру Амурского РДУ выполнить мероприятия для снижения напряжения на ПС 220 кВ Тында (16-20 на ПС 220 кВ Тында включены Р-1-35, Р-2-35). В 16-20 для снижения напряжения на объектах ЮЯЭР отключены ВЛ 220 кВ Томмот - Майя II цепь, ВЛ 220 кВ НПС-15 - Амга. В 16-21 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 отключить выключатели В 220 Районная №1 и В 220 Районная №2. Выполнено в 16-23. В 16-22 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Айхал отключить выключатель В 220 КВГЭС II цепь и отключить выключатель В 220 ГПП-6 №3. Выполнено в 16-24. В 16-23 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ НПС-15 отключить выключатели В 220 Олекминск №1 и В 220 Олекминск №2. Выполнено в 16-23. В 16-24 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 отключить выключатель В 220 Айхал II цепь. Выполнено 16-24. В 16-26 включена ВЛ 220 кВ НПС-15 - Амга с реактором Р-2-220 на ПС 220 кВ НПС-15. Подано напряжение на ПС 220 кВ НПС-15. В 16-26 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 включить в сеть 1Г. В 16-30 оперативный персонал Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 доложил о невозможности включения в сеть 1Г. В 16-29 старшим диспетчером Якутского РДУ на ПП 220 кВ Амга включен по ДУ выключатель СВ 220. В 16-29 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ НПС-15 включить УШР-1-220 в режиме ХХ. Выполнено 16-35. В 16-33 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск отключить выключатель В 220 Сунтар. Выполнено 16-33. В 16-34 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск отключить выключатель В 220 НПС-15 №2. Выполнено 16-35. В 16-35 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск отключить выключатель В 220 НПС-13. Выполнено 16-36. В 16-29 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ НПС-15 на УШР-1-220 выставить уставку по напряжению 235 кВ. Выполнено 16-35. В 16-37 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ НПС-15 включить выключатель В 220 Олекминск №1 в режиме опробования. В 16-39 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск включить в работу реактор Р. Выполнено 16-40. В 16-41 диспетчером отдана Якутского РДУ команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 отключить выключатель В 220 Айхал. В 16-41 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск включить выключатель В 220 НПС-13 в режиме опробования. В 16-41 диспетчером отдано Якутского РДУ разрешение оперативному персоналу ЗЭС отключить выключатель В 110 Нюрба. Выполнено 16-43. В 16-42 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатель В 220 КВГЭС №2. В 16-42 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ НПС-15 на УШР-1-220 выставить уставку по напряжению 230 кВ. В 16-43 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск включить в работу УШР-1 и УШР-2. Выполнено в 16-45. В 16-45 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская отключить выключатели В 220 Районная №1 и В 220 Районная №2. Выполнено в 16-46. В 16-45 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ЗЭС включить всех потребителей на ПС 220 кВ Олекминск. В 16-46 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская отключить выключатель В 220 Пеледуй №2. Выполнено 16-47. В 16-47 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская включить выключатель В 220 ШР-3. Выполнено 16-47. В 16-48 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Олекминск включить всех потребителей. В 16-48 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ КС-1 выключатель СВ 220 в режиме опробования. Выполнено 16-50. В 16-48 диспетчером отдано разрешение оперативному персоналу ЗЭС включить потребителей п. Светлый. В 16-49 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатель В 220 КВГЭС №1. Выполнено 16-50. В 16-50 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатель В 220 Городская №1. Выполнено 16-51. В 16-50 диспетчером Якутского РДУ отдано разрешение оперативному персоналу ЗЭС включить потребителей ПС 220 кВ Городская. Выполнено 17-02. В 16-51 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская включить выключатели В 220 УШР-1, В 220 УШР-2. В 16-52 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатели В 220 Мирный №1 и В 220 Мирный №2. Выполнено 16-51. В 16-53 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская включить выключатель В 220 Районная №2 в режиме опробования. В 16-56 включение неуспешное, неправильное допущенное срабатывание АУ ВЧБ (неучет при выборе параметров настройки (уставок) устройств РЗА схем электрической сети с большим объемом ремонтных и аварийных отключений ЛЭП, трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов и иных маловероятных схем электрической сети, что может привести к излишнему (неселективному) действию или отказу таких устройств РЗА). В 16-56 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 включить выключатель В 220 Районная №1. Выполнено 17-03. В 16-58 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатель В 220 Городская №2 и включить выключатель В 220 Городская №1. Выполнено 17-00. В 17-00 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская включить выключатель В 220 Районная №1 в режиме опробования. В 17-07 включение неуспешное, работа ВЧБ. В 17-06 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 включить выключатель В-8Т. Выполнено 17-08. В 17-07 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная отключить выключатель В 220 Городская №1. Выполнено 17-08. В 17-08 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская включить выключатель В 220 Районная №2 в режиме опробования. Выполнено 17-08. В 17-08 диспетчером отдано разрешение оперативному персоналу ЗЭС включить потребителей ПС 220 кВ Чернышевская в полном объеме. Выполнено 17-27. В 17-09 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная включить выключатель В 220 Городская №2 в режиме опробования. Выполнено 17-11. В 17-11 старший диспетчер Якутского РДУ получил разрешение от старшего диспетчера ОДУ Востока синхронизировать Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 с ОЭС Востока включением В 220 КВГЭС №1 на ПС 220 кВ Районная с УС. В 17-12 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная включить выключатель В 220 КВГЭС №1 с УС. Команда не выполнена, выключатель не включился. В 17-13 диспетчер Якутского РДУ получил разрешение от старшего диспетчера ОДУ Востока синхронизировать генератор Г1 Светлинской ГЭС с ОЭС Востока. В 17-16 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная включить выключатель В 220 Мирный №1. Выполнено в 17-16. В 17-17 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Светлинской ГЭС включением В-Т1, синхронизировать генератор Г1 с ОЭС Востока с допустимой разницей частот не более 0,1 Гц. Выполнено в 17-30 В 17-17 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская на УШР-2 выставить уставку по напряжению 230 кВ. В 17-20 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская на УШР-2 выставить уставку по напряжению 225 кВ. Выполнено 17-20. В 17-21 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу СВГЭС включить в сеть Г3 в минимально возможный срок. Выполнено 17-23. В 17-22 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная включить выключатель В 220 КВГЭС №1 с КС. 17-24 Команда не выполнена, выключатель не включился. В 17-22 старшим диспетчером Якутского РДУ сообщено оперативному персоналу ЗЭС о подаче напряжения на ПС 220 кВ Мирный и отдано разрешение включить потребителей ПС 220 кВ Мирный. В 17-23 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Городская перевести УШР-2 в режим стабилизации по току с загрузкой 40 МВар. Выполнено 17-26. В 17-24 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу СВГЭС аварийно установить генерацию 50 МВт с максимально допустимой скоростью. Выполнять загрузку только генератора Г3. Выполнено 17-26. В 17-25 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Районная включить выключатель В 220 КВГЭС №2 в режиме опробования. Выполнено 17-26. В 17-26 старший диспетчер Якутского РДУ получил разрешение от старшего диспетчера ОДУ Востока синхронизировать Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 с ОЭС Востока по ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная №2 с отпайкой на ПС Чернышевская методом точной ручной синхронизации. В 17-27 старшим диспетчером отдана команда оперативному персоналу СВГЭС установить на шинах 220 кВ напряжение 245 кВ. В 17-27 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 синхронизировать Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 с ОЭС Востока по ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная №2 с отпайкой на ПС Чернышевская включением выключателя в 220 Районная №2 методом точной ручной синхронизации с допустимой разницей частот не более 0,4 Гц. Выполнено в 17-29. В 17-55 восстановлена передача телеметрии с ПС 220 кВ Сунтар. В 20-14 старший диспетчер Якутского РДУ сообщил НСС КВГЭС о наличии резервов и возможности включения в сеть дополнительного генератора. По согласованию с НСС, старший диспетчер отдал команду на включение в сеть 8Г (для увеличения МДП в КС «Районная – Городская» и обеспечения максимальной выработки КВГЭС в условиях набора нагрузки потребителем ООО «Транснефть – Восток»). Выполнено в 20-18. В период времени с 20-19 до 20-20 зафиксирована загрузка КВГЭС по активной мощности с 217 до 347 МВт, что привело к увеличению перетока в КС «Районная – Городская» выше АДП (факт/АДПсмзу/АДПпур = 291/269/211 МВт). Причиной загрузки КВГЭС стали неправильные действия НСС. После включения в сеть 8Г НСС увидел в ГРАРМ, что фактическая генерация равна плановой (238,9 МВт). НСС изменил величину плановой мощности в ГРАРМ согласно ПДГ. При этом им не было учтено, что задание вторичной мощности (далее – ЗВМ) от ЦС АРЧМ Якутской ЭС составляло 107,89 МВт. В связи с этим, при изменении величины плановой мощности в ГРАРМ, станция начала загружаться на величину плановой мощности с учетом сформированного ЗВМ, т.е. Рфакт = ПДГ+107,89 = 347 МВт. 20-20 на ПС 220 кВ НПС-15 действием АЛАР отключились выключатели В 220 Амга (ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга) и В 220 Н.Куранах (ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16) в результате западный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) выделился на изолированную работу от ОЭС Востока с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 52,311 Гц. На Каскаде Вилюйских ГЭС 1, 2 действием АОПЧ отключились 3Г (85 МВт) с нагрузкой 84 МВт и 5Г (85 МВт) с нагрузкой 80 МВт. После отключения гидроагрегатов частота в Западном районе электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) кратковременно снижалась до 49,079 Гц. Работа АЧР в объеме 3,1 МВт (4484 человек). В 20-20 старший диспетчер Якутского РДУ сообщил старшему диспетчеру ОДУ Востока об отделении ЗЭР на изолированную работу и получил команду о назначении ответственным за регулирование частоты в ЗЭР. Зафиксировано повышение напряжения на объектах ЯЭС выше наибольших рабочих. В 20-20 на ПС 110 кВ Нюрба отключился СВ 110. Произведенным осмотром ВЛ 110 кВ Нюрба - Верхневилюйск с отпайкой на ПС Онхой, замечаний не выявлено. В 20-21 ДЭМ ПС 220 кВ НПС-15 сообщил диспетчеру Якутского РДУ об отключении В 220 Амга В 220 Н.Куранах действием АЛАР. Диспетчер сообщил о точках несинхронного напряжения, о запрете на включение данных выключателей без команды диспетчерского персонала, о запрете плановых переключений. В 20-21 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда НСС КВГЭС регулировать частоту с уставкой 50 Гц с использованием АРЧ в ГРАМ. В 20-22 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда ДЭМ ПС 220 кВ НПС-16 перевести нагрузку на ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Амга с отпайкой на ПС НПС-16. Выполнено в 20-23. В 20-23 диспетчером Якутского РДУ отдана команда оперативному персоналу ПС 220 кВ Айхал отключить выключатель В 220 КВГЭС II цепь для снижения напряжения в АУЭР. Выполнено в 20-24. В 20-23 ДЭМ ПП 220 кВ Амга сообщил старшему диспетчеру Якутского РДУ о повышении напряжения до 274 кВ. В 20-23 старшим диспетчером Якутского РДУ отдана команда НСС НГРЭС установить напряжение на шинах «220 кВ» - «235 кВ» для снижения напряжения на объектах ЮЯЭР. В 20-23 НСС СВГЭС сообщил о переходе ГА из режима «Мощность» в режим «Частота». Старшим диспетчером Якутского РДУ отданы команды: «Перевести Г1 и Г2 в режим «Мощность»» и «Аварийно установить генерацию 50 МВт с максимально допустимой скоростью». В 20-24 диспетчером Якутского РДУ отдана команда НСС КВГЭС отключить выключатель В 220 Айхал II цепь. Выполнено в 20-24. В 20-25 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДЭМ ПС 220 кВ Нижний Куранах на отключение В-220 ВЛ НПС-15 для снижения напряжения на объектах ЮЯЭР. В 20-26 старший диспетчер Якутского РДУ получил разрешение у старшего диспетчера ОДУ Востока на синхронизацию ЗЭР с ОЭС Востока по ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга. В 20-26 НСС СВГЭС сообщил диспетчеру Якутского РДУ о переводе ГА в режим «Мощность» (в 20-24) и выполнении команды «Аварийно установить генерацию 50 МВт с максимально допустимой скоростью» (в 20-25). В 20-27 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДЭМ ПС 220 кВ НПС-15 синхронизироваться по ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга включением выключателя В 220 Амга с улавливанием синхронизма. В 20-28 на ПС 220 кВ НПС-15 включен выключатель В 220 Амга (ВЛ 220 кВ НПС-15 – Амга), Западный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) синхронизирован с ОЭС Востока. В 20-28 НСС КВГЭС сообщил старшему диспетчеру Якутского РДУ об отключении 3Г действием АОПЧ (в 20-20). Старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду на включение 3Г и «Генерация 165 МВт». В 20-31 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДЭМ ПС 220 кВ НПС-15 на включение выключателя В 220 Н.Куранах. Выполнено в 20-32. В 20-32 отдана команда ДЭМ ПС 220 кВ Нижний Куранах включить В-220 ВЛ НПС-15 с контролем синхронизма. Выполнено в 20-33. В 20-32 диспетчером Якутского РДУ получена информация от ДД ЗЭС о величине отключенных потребителей, действием АЧР (3,1 МВт). В 20-33 диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДД ЗЭС на включение всех потребителей, отключенных АЧР. Выполнены в 20-37. В 20-34 НСС сообщил старшему диспетчеру Якутского РДУ о включении 7Г действием АЧВР. Старший диспетчер Якутского РДУ отдал разрешение на отключение от сети 7Г в связи с работой станции ниже техминимума. В 20-34 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду НСС КВГЭС на выяснение причины загрузки 8Г после включения в сеть. В 20-38 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДЭМ ПС 220 кВ НПС-16 на восстановление нормальной схемы ПС. Выполнено в 20-42. В 20-48 ДД ЗЭС сообщил диспетчеру Якутского РДУ об отключении в 20-20 СВ 110 на ПС 110 кВ Нюрба (ВЛ 110 кВ Нюрба Верхневилюйск с отпайкой на ПС Онхой, ВЛ 110 кВ Верхневилюйск – Вилюйск) действием ТЗНП с успешным АПВ. В 20-51 диспетчер Якутского РДУ отдал команду НСС КВГЭС включить В 220 Айхал II цепь, чем поставить под напряжения ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Айхал II цепь. Выполнено в 20-52. В 20-53 диспетчер Якутского РДУ отдал команду ДЭМ ПС 220 кВ Айхал включить В 220 КВГЭС II цепь. Выполнено в 20-53. В 20-53 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду НСС СВГЭС «Генерация 50 МВт». Выполнено в 20-53. В 21-03 НСС КВГЭС сообщил диспетчеру Якутского РДУ о восстановлении работы ГРАРМ. Старший диспетчер запретил ввод ГА в ГРАРМ до выяснения причины загрузки 8Г, которая явилась причиной отделения ЗЭР. В 21-20 старший диспетчер Якутского РДУ отдал команду НСС КВГЭС «Установить 1 ст. АОПЧ на 8Г». Выполнено в 21-23. В 22-25 НСС КВГЭС сообщил старшему диспетчеру Якутского РДУ об исправности и отсутствии замечаний к ГРАРМ, и о причине загрузки КВГЭС. В ГРАРМ действовала команда «Генерация 110 МВт» (отдавалась в дневное время после ликвидации аварии, связанной с отделением ЗЭР). Фактическая генерация в 20-18 при включении 8Г в работу составляла 110+ЗВМ (107) = 217 МВт, что соответствовало величине ПДГ. НСС ошибочно в ГРАРМ выполнил переход на ПДГ, что привело к загрузке станции на величину ПДГ+ЗВМ. |
| Последствия аварии: | Полное погашение Западного энергорайона электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия). Обесточены бытовые (226910 человек) и промышленные потребители, |
| 1. Технические причины аварии: | Невыявленные причины: По факту проведённого пешего осмотра конкретное место перекрытия изоляции ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар установить не удалось |
|  | Неправильная настройка коэффициента торможения ЗЗГ-1 привела к ложному срабатыванию защиты от «замыкания на землю в сети 13,8 кВ»Б и отключению 1Г от сети |
|  | Зависание коммутатора ввиду заводского дефекта на ПС 220 кВ Сунтар |
|  | Невыявленные причины: По факту проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Нюрба - Верхневилюйск с отпайкой на ПС Онхой причины аварийного отключения не выявлены |
|  | Нарушение нормальной работы системы импульсно-фазового управления тиристорами по причине дефекта программного обеспечения контроллера системы возбуждения |
|  | Не выявлены технические причины блокировки тиристорного преобразователя системы возбуждения Г3 |
| 2. Организационные причины аварии: | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта через трассу ВЛ 220 кВ Районная-Сунтар произошло аварийное отключение линии действием ВЧБ |
|  | При отключении ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар действием ВЧБ с двух сторон на ПС 220 кВ Сунтар –ТАПВ не работало. Оперативным персоналом ПС 220 кВ Сунтар АПВ было выведено при производстве переключений по выводу в ремонт выключателя В 220 Районная 24.03.2023 и не введено по причине отсутствия режимных таблиц (на доработке) во время составления бланка переключений на ввод в работу В 220 Районная ПС 220кВ Сунтар |
|  | Не учёт персоналом ГЭС рекомендаций завода-изготовителя по настройке коэффициента торможения равного не менее 2 Отсутствуют требования или методические указания к выполнению технического обслуживания реле ЗЗГ-1, утвержденных владельцем объекта электроэнергетики |
|  | Периодические зависания коммутатора в цепях ТМ ПС 220 кВ Сунтар ввиду наличия дефекта изготовления |
|  | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала: Оперативный персонал Каскада Вилюйского ГЭС 1, 2 перевел задание плановой мощности в ГРАРМ в соответствии с плановым диспетчерским графиком (ПДГ 238,5 МВт) без согласования диспетчерского персонала ЯРДУ и без обнуления задания вторичной мощности (107,89 МВт). В результате, при изменении величины плановой мощности в ГРАРМ, станция начала загружаться на величину плановой мощности с учетом сформированного ЗВМ на величину с 217 МВт до 347 МВт, что привило к нарушению устойчивости энергосистемы и работе АЛАР на ПС 220 кВ НПС-15 |
|  | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта через трассу ВЛ 110 кВ Нюрба - Верхневилюйск с отпайкой на ПС Онхой произошло аварийное отключение линии действием ТЗНП |
| 3. Технические мероприятия: | Выполнить проверку корректности работы и настройки ОМВ 2Г – 8Г Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2. По результатам проверки выполнить пересмотр настройки ОМВ 2Г – 8Г Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2 |
|  | Выполнить пересмотр параметров и реализовать настройки защит от асинхронного хода при потере возбуждения 2Г – 8Г Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2, с целью исключения их срабатывания в переходных режимах без асинхронного режима и обеспечения эффективной работы ОМВ АРВ СДП-1. При необходимости предусмотреть установку защит от асинхронного режима с иными принципами выявления асинхронного хода генератора |
|  | Выполнить проверку реле ЗЗГ-1 генераторов 2Г – 8Г с учётом рекомендаций завода-изготовителя по настройке коэффициента торможения равного не менее 2 |
|  | Провести верховой осмотр изоляции и провода ВЛ 220 кВ Сунтар – Районная с использованием квадрокоптера |
|  | Произвести повторный осмотр ВЛ 110 кВ Нюрба - Верхневилюйск с отпайкой на ПС Онхой |
|  | В период проведения капитального ремонта ГА №1 (29.07.2023- 16.10.2023) произвести замену СВ ГА1, выполнить проверку новой СВ ГА№1 на математической модели энергосистемы с использованием цифрового программно-аппаратного комплекса моделирования энергосистем в режиме реального времени |
|  | По результатам выполнения п 3.2.9 произвести внеплановое ТО СВ Г2, Г3 |
|  | Провести замену коммутатора в цепях ТМ ПС 220 кВ Сунтар |
| 4. Организационные мероприятия: | Провести внеплановый производственный инструктаж диспетчерскому персоналу ОДС Якутского РДУ по выполнению требований п. 5.1.8 Инструкции по производству переключений в электроустановках в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ |
|  | Организовать обучение диспетчерского персонала Якутского РДУ и оперативного персонала Каскада Вилюйских ГЭС 1,2 по действиям с ЦС АРЧМ ЯЭС и ГРАРМ КВГЭС в зависимости от режима работы станции, определенного стандартной диспетчерской командой (АРЧМ введено, Работать по ДДГ и т.д.) |
|  | Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2, действия которых привели к загрузке станции на величину с 217 МВт до 347 МВт, увеличению перетока в КС «Районная – Городская» (291 МВт) выше АДП (269 МВт) и как следствие, к нарушению устойчивости и работе АЛАР на ПС 220 кВ НПС-15 |
|  | Выполнить пересмотр параметров настройки защиты от замыкания на землю 1Г – 8Г Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2 в сети 13,8 кВ, с целью исключения неправильного срабатывания |
|  | Организовать взаимодействие с ООО «Прософт-Системы» для реализации в АОПЧ Каскада Вилюйских ГЭС 1, 2 алгоритма расчета скорости изменения частоты электрического тока для обеспечения выдачи управляющий воздействий АОПЧ с контролем скорости изменения частоты |
|  | Разработать методические указания по техническому обслуживанию реле ЗЗГ-1 в объеме «Наладка» |
|  | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ПС 220 кВ Сунтар на тему составление и использование не типовых бланков переключений, своевременное информирование вышестоящего оперативного персонала об отклонении от нормальных режимов работы оборудования |
|  | Назначить внеочередную проверку знаний персоналу ПС 220 кВ Сунтар по вопросам инструкции по переключению в электроустановках |
|  | Организовать взаимодействие с организацией осуществляющей сервисное обслуживание системы возбуждения UNITROL производства компании АВВ для выявления технических причин неправильной работы СВ Г2, Г3 |
|  | Организовать обучение персонала Светлинской ГЭС по программе «Системы возбуждения UNITROL производства компании АВВ» |
| 5. Извлеченные уроки: | Безусловно выполнять требования к функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем (включая требования к взаимодействию субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях выполнения параметров электроэнергетического режима, надежности и устойчивости электроэнергетической системы |